渑池县自来水公司水质检测中心检测报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 单 位 | 出厂水 | 源 水 | 管网水 | 限 值 |
| 一水厂 | 二水厂 |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 3 | 2 | 6.7 | 5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | 0.53 | 0.40 | 9.6 | 0.46 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） |
| PH值 |  | 7.55 | 7.56 | 7.53 | 7.57 | 6.5-8.5 |
| 肉眼可见物 | 描述 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 描述 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、无异味 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.29 | 1.27 | 1.66 | 1.24 | 3（原水耗氧量>6mg/L时为5） |
| 菌落总数 | CFU/ml | 36 | 30 | 181 | 46 | 100 |
| 总大肠菌群 | CFU/100ml | 无 | 无 | 79 | 无 | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 无 | 无 | 54 | 无 | 不得检出 |

采样时间： 2018.2 报出时间： 2018.2

取样人： 张菲

化验员： 李凌、张菲

审核人： 张瑜