附件2

渑池县输电线路密集通道突发事件

应急联动处置流程

一、电力设施破坏。在杆塔、拉线基础的规定范围内（35千伏及以下线路杆塔、拉线周围5米，110千伏线路杆塔、拉线周围10米，220千伏线路杆塔、拉线周围15米，500千伏线路杆塔、拉线周围20米，灵绍、陕武±800千伏输电线路杆塔周围30米的区域）取土、打桩、钻探、开挖，规模较大、严重威胁电力线路安全运行的行为；在电力线路保护区内堆放较大规模的易燃物、易爆物等危及电力设施安全的物品的行为。运维单位向当地公安机关报案，并报告县输电线路密集通道安全防护工作领导小组办公室。公安机关、输电线路密集通道安全防护工作领导小组办公室电力行政执法人员现场取证，必要时暂扣责任人和车辆等肇事方，危害电力设施安全的，由所在地公安部门责令其将电力设施恢复原状并赔偿损失；危害公共安全的，依照相关法律追究其责任。运维单位合理安排电网运行方式，将影响降到最低。

二、有影响的山火。发生一级（山火点距线路＜500米）、二级（山火点距线路＞500米且＜1000米）山火预警时，运维人员应进行先期处置，组织护线员、沿线群众开展救援，同时报告当地自然资源部门、县输电线路密集通道安全防护工作领导小组办公室、所在地政府，协助自然资源部门、地方防火员扑救，并根据现场火势情况选择拉停、退出重合闸、降压运行、控制线路潮流等避险措施。

三、违章施工。在电力线路保护区内非法兴建大范围彩钢瓦房等建（构）筑物的行为；在电力线路下方实施大范围堆积、铺垫、填埋等造成导线对地安全距离严重不足的行为。线路下方发生超高机械、流动吊车等未经电力行政许可违章作业时，运维人员应立即叫停作业机械，组织操作人员及机械安全撤离线路保护区；如不能阻止违章施工应立即报警，并派专人蹲守管控，将现场具体情况向县输电线路密集通道安全防护工作领导小组办公室汇报后，由所在地的电力主管部门依法进行处置。

四、阻扰通道清障。在电力线路保护区内非法种植危及电力设施安全的大面积树木、竹子等高杆植物的行为。运维人员在做好自身人身安全防护的同时，及时向公安部门报案，并向县输电线路密集通道安全防护工作领导小组办公室汇报。密集通道安全防护办公室通知所在地政府，依据《电力法》第六十九条“违反本法第五十三条规定，在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品，危及电力设施安全的，由当地政府责令强制拆除、砍伐或者消除”进行相应处置；情节恶劣的，由公安机关依照治安管理处罚条例的规定予以处罚。